IL CONDUTTORE DI PROTEZIONE
: criteri di progetto

La protezione contro i contatti indiretti in un sistema TN di pende dall’impedenza dell’anello di guasto. (analisi del contatto indiretto nel sistema TN)

[image: image1.wmf]x

F

s

K

S

L

Z

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

×

=

2

5

,

1

25

,

1

20

r

L’impedenza dell’anello di guasto in fase di progettazione può essere calcolata con

1,25: coefficiente maggiorativi che tiene conto dell’impedenza a monte della conduttura;

20: resistività a 20°C;

1,5: coefficiente maggiorativo della resistività per l’aumento di temperatura dovuto alla corrente di guasto;

2L: lunghezza dell’anello di guasto con il conduttore di protezione posato in prossimità del conduttore di fase;

SF: sezione del conduttore di fase uguale a quella del conduttore di protezione;

Kx: coefficiente maggiorativi che tiene conto della componente reattiva dell’impedenza dell’anello di guasto per sezioni > di 95mm² secondo la seguente tabella

	Sezione (mm²)
	Kx

	120
	1,11

	150
	1,18

	185
	1,25

	240
	1,33


[image: image2.wmf]s

m

Z

U

I

×

×

£

2

,

1

95

,

0

0

ZS stabilisce il valore di Ia che deve determinare l’intervento dell’interruttore nel tempo stabilito. Con interruttori magnetotermici si può far riferimento alla corrente di intervento istantanea aumentata del 20% e, a protezione della conduttura, si sceglierà l’interruttore che soddisfa alla condizione:

dove U0 è la tensione nominale verso terra (Un/1,73). Si possono usare interruttori ritardati in quanto i primi tre gradini di selettività hanno un tempo totale di intervento inferiore a 0,4 s, tempo massimo previsto per sistemi a tensione U0 = 230 V.

	Gradino
	Tempo intervento(s)

	1
	0,14

	2
	0,23

	3
	0,35

	4
	0,5


[image: image3.wmf]6

16

25

35

50

70

95

0

20

40

60

80

100

Lunghezza conduttura (m)

Sezione PE (mm²)

Serie2


� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���








� TuttoNormel n.10 0ttobre 1992





[image: image4.wmf]6

16

25

35

50

70

95

0

20

40

60

80

100

Lunghezza conduttura (m)

Sezione PE (mm²)

Serie2

[image: image5.wmf]x

F

s

K

S

L

Z

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

×

=

2

5

,

1

25

,

1

20

r

[image: image6.wmf]s

m

Z

U

I

×

×

£

2

,

1

95

,

0

0

_1004700616.unknown

_1004702154.xls
Grafico1

		5

		16

		25

		35

		50

		70

		95



Lunghezza conduttura (m)

Sezione PE (mm²)

6



Foglio1

												6		5		0

												16		10		10

												25		20		20

												35		30		30

												50		40		40

												70		50		50

												95		60		60

																70

																80

																90

																100






_1004689081.unknown

